## Cotización técnica
Material o equipo | Categoría o tipo | Especificaciones técnicas | Marca | Modelo o referencia | Unidad de medida | Cantidad | Proveedor | Precio unitario (₡) | Precio total (₡) | Fuente
Cable horizontal Cat 6A U/UTP | Cableado horizontal de cobre | U/UTP Cat 6A CMP; caja de 305 m; Ø nominal 5,8 mm. Cubierta candidata; verificar ambiente. | Panduit | PUP6AHD04BU-G | Caja 305 m | 229 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-01; modelo cobre Fase 2D
Patch panel Cat 6A, 48 puertos | Terminación de cobre | 48 puertos; 2RU; 19 pulgadas; punchdown. | Panduit | NK6XPPG48Y | Panel | 51 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-02; resultados Fase 2B
Jack RJ45 Cat 6A Mini-Com | Salida de usuario | UTP; 8P8C; dos por cada área doble en el escenario adoptado. | Panduit | CJ6X88TGBU | Unidad | 1984 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-03; supuesto adoptado Fase 3B
Placa doble para dos módulos Mini-Com | Salida de usuario | Dos posiciones; una placa por área doble. | Panduit | CFPL2WHY | Unidad | 992 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-04
Caja de salida para placa doble | Salida de usuario | Compatible con placa doble; tipo de montaje genérico, sujeto a arquitectura del recinto. | Genérica académica | Especificación preliminar; sin modelo | Unidad | 992 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-06; cantidad derivada de áreas
Patch cord Cat 6A de usuario | Cordón de cobre | UTP 28 AWG; RJ45-RJ45; 7 ft. | Panduit | UTP28X7BU | Unidad | 1984 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-05; fabricante
Patch cord Cat 6A para rack | Cordón de cobre | UTP 28 AWG; RJ45-RJ45; 7 ft; capacidad pasiva, sin switches. | Panduit | UTP28X7BU | Unidad | 1984 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CU-05; supuesto una terminación por enlace
Cable exterior OS2 24F para E1 | Fibra exterior | 24 fibras OS2 indoor/outdoor para ducto; longitud de escenario E1. | Corning | 024EUK-T3601D2M | m de cable | 221.55 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-01A; E1 asumido hacia ER-A
Cable exterior OS2 24F para E2 | Fibra exterior | 24 fibras OS2 indoor/outdoor para ducto; x adoptada = 75 m (supuesto académico). | Corning | 024EUK-T3601D2M | m de cable | 247.8 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-01B; x=3 intervalos teóricos de 25 m
Cable exterior OS2 24F para E3 | Fibra exterior | 24 fibras OS2 indoor/outdoor para ducto; y adoptada = 50 m (supuesto académico). | Corning | 024EUK-T3601D2M | m de cable | 69.3 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-01C; y=2 intervalos teóricos de 25 m
Cable vertical OS2 12F — edificio A | Backbone vertical | 12 fibras OS2 OFNR; Ø nominal 6,1 mm; longitudes y reserva según escenario. | Corning | 012E81-33131-24 | m de cable | 89.25 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-02A; memoria Fase 2D
Cable vertical OS2 12F — edificio B | Backbone vertical | 12 fibras OS2 OFNR; Ø nominal 6,1 mm; longitudes y reserva según escenario. | Corning | 012E81-33131-24 | m de cable | 194.775 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-02B; memoria Fase 2D
Cassette CCH preterminado 12F | Terminación óptica | 12F LC dúplex UPC OS2; pigtails/protectores del conjunto integrados. | Corning | CCH-CS12-A9-P00RE | Cassette | 22 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-03; D-015
Cassette CCH preterminado 24F | Terminación óptica | 24F LC dúplex UPC OS2; componentes de terminación integrados. | Corning | CCH-CS24-A9-P00RE | Cassette | 6 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-04; D-015
Housing óptico CCH 1U | Distribución óptica | 1U; dos posiciones CCH; once TR y ER principal. | Corning | CCH-01U | Unidad | 12 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-05; ER-P sujeto a espacio
Housing óptico CCH 3U | Distribución óptica | 3U; seis posiciones CCH; asignación para ER-A. | Corning | CCH-03U | Unidad | 1 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-06
Housing óptico CCH 4U | Distribución óptica | 4U; doce posiciones CCH; asignación para ER-B. | Corning | CCH-04U | Unidad | 1 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-07
Patch cord óptico OS2 LC/UPC dúplex | Cordón de fibra | LC/UPC dúplex a LC/UPC dúplex; 3 m; un circuito dúplex por enlace en ambos extremos. | Corning | 040402R5120003M | Unidad | 28 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-08; supuesto 1 circuito/enlace × 2 extremos
Gabinete de telecomunicaciones 42U | Rack | 19 pulgadas; 600 × 1 070 mm; capacidad de equipos activos pendiente. | APC / Schneider Electric | AR3100B2 | Unidad | 13 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-RK-01; cantidad propuesta
Organizador horizontal de cobre 1U | Gestión de cable | 19 pulgadas; horizontal; uno por patch panel. | APC / Schneider Electric | AR8425A | Unidad | 51 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-RK-02
Organizador horizontal óptico 1U | Gestión de cable | Horizontal; uno por housing contabilizado. | APC / Schneider Electric | AR8425A | Unidad | 14 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-RK-03
Conjunto de equipotencialidad para rack | Puesta a tierra | Especificación genérica; compatible con rack y sistema eléctrico institucional; referencia por seleccionar. | Genérica académica | Sin modelo; sujeto a diseño eléctrico | Conjunto | 13 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-RK-04; cantidad por racks propuestos
Bandeja portacables perforada | Canalización interior | 100 × 50 mm; tramo de 3 m; sección preliminar genérica; ocupación, soportes y accesorios por validar. | Genérica académica | Sección preliminar 100×50 mm | Tramo 3 m | 478 | No verificado localmente |  |  | Memoria Fase 2D; selección dimensional preliminar Fase 3B
Tubería de protección para dos cables Cat 6A | Canalización interior | PVC telecomunicaciones; diámetro nominal 25 mm; tramos de 3 m; verificar diámetro interior y ocupación con ficha final. | Genérica académica | Ø nominal 25 mm; preliminar | Tramo 3 m | 1042 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CA-02; memoria Fase 2D; selección preliminar Fase 3B
Ducto exterior nuevo para fibra | Canalización exterior | Ducto telecomunicaciones Ø nominal 50 mm; 50 m propuestos; ocupación final según diámetro exterior de cables. | Genérica académica | Ø nominal 50 mm; preliminar | m de ducto | 50 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CA-05; ruta/destino aún por validar
Posiciones de cajas o registros exteriores | Infraestructura exterior | 5 posiciones teóricas en tramo existente + 1 en tramo nuevo; no equivale a compra de seis cajas. | No aplica | Requiere inspección de sitio | Posición teórica | 6 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-CA-06; referencia de 25 m no normativa
Etiquetas para identificar enlaces de cobre | Consumible de identificación | Etiquetas compatibles con cableado; dos por enlace como supuesto (un extremo en cada terminación); genérico. | Genérica académica | Sin modelo seleccionado | Etiqueta | 3968 | No verificado localmente |  |  | D-011 sistema de identificación; supuesto 2 etiquetas/enlace
Pigtails LC/UPC comprados por separado | Terminación óptica | No comprar por separado mientras se mantenga el cassette preterminado con terminaciones integradas. | No aplica | Integrados en cassettes CCH | Unidad | 0 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-09; control de no duplicación
Adaptadores LC dúplex comprados por separado | Terminación óptica | No comprar por separado mientras se mantenga el cassette con adaptadores integrados. | No aplica | Integrados en cassettes CCH | Unidad | 0 | No verificado localmente |  |  | Matriz Fase 2D 2D-FO-10; control de no duplicación
CANTIDADES DE MATERIALES — SIN COSTOS
ADVERTENCIA DE ESCENARIO — NO ES MEDICIÓN DE CAMPO
Adoptados para el ejercicio: 16 áreas dobles por laboratorio, 2 RJ45 por área, 1 TR por piso, reserva de cobre de 3 m/enlace y 5 % de desperdicio. Geometría y recorridos internos son supuestos Fase 2D.
E1 usa 145 m de ducto reportado + 50 m propuestos y suma 16 m internos/reservas antes del 5 %. E2 adopta x=75 m (3 intervalos teóricos de 25 m); E3 adopta y=50 m (2 intervalos). x/y no son mediciones; los esquemas no están a escala y 25 m no es norma.
Cable exterior resultante del escenario: E1 221,55 m; E2 247,8 m; E3 69,3 m. Fibra vertical OS2 12F: A 89,25 m; B 194,775 m. No confundir metros de ducto con metros de cable.
Canalización genérica preliminar: bandeja 100×50 mm en tramos de 3 m; derivaciones PVC nominal 25 mm para dos Cat 6A Ø5,8 mm; ducto exterior nominal 50 mm. Confirmar diámetros interiores, ocupación, soportes, accesorios y trazado con fichas finales.
Fibra activa: 1 circuito LC dúplex por cada uno de 11 enlaces verticales y 3 exteriores; 2 patch cords por enlace, uno por extremo (28 unidades). No se iluminan todas las fibras. Pigtails/adaptadores separados = 0 porque se consideran integrados en los cassettes.
I/J quedan vacías. La fórmula monetaria J43 del original se elimina solo en esta copia y el rótulo se sustituye por ‘CANTIDADES SIN COSTOS’; el original permanece intacto. Proveedores locales no verificados. Contenido preparado con asistencia de IA; revisión y comprensión del estudiante requeridas.

## Herramientas
Herramientas | Cantidad
Guía pasacables/juego de tiro (reutilizable; 1 juego) | 1
Soportes de bobina (reutilizables; unidades) | 2
Herramientas de impacto compatibles Cat 6A (reutilizables; unidades) | 2
Juegos de cortador/pelador de cobre (reutilizables; juegos) | 2
Fusionadora para fibra OS2 (equipo reutilizable compartido) | 1
Cortadora de precisión y peladora de fibra (juego reutilizable) | 1
Fuente y medidor óptico OS2 (juego reutilizable) | 1
OTDR compatible con OS2 (equipo reutilizable; sujeto a práctica) | 1
Certificador Cat 6A con adaptadores de enlace permanente (equipo reutilizable) | 1
Etiquetadora (equipo reutilizable; etiquetas son consumible) | 1
Herramientas de rack y nivel (juego reutilizable) | 1
Lubricante de tiro: material consumible, no herramienta; cuantificar según cable, ducto y método | Variable; no incluido